
采购需求

1、 项目说明
（1） 本内容是根据采购项目的实际需求制定的。
（2） 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
（3） 供应商应保证货物是全新、全所有权、未使用过的合格产品，不存在任何版权争议及债权债务纠纷。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
2、 资质要求：
（1） 必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有云南省消防救援总队颁发的《中华人民共和国消防技术服务机构资质证书》，资质等级为一级或过渡期临时一级以上（提供有效的营业执照副本原件扫描件和资质证书的扫描件）。
（2） 必须具有消防设施维护保养检测和建筑消防设施检测维修保养的资质；在云南省消防管理部门有效注册，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。
（3） 财务状况良好，财产没有处于被接管、冻结、破产状态。具有增值税一般纳税人资格，能开具符合国家规定的增值税专用发票。
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5） 须在近三年经营活动中未出现违法、违规经营行为和重大不良记录；未被政府相关部门暂停或取消投标资格，并在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果未被列为失信被执行人的记录，在“国家企业信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中没有严重违法失信行为记录、未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满）。
（6） 项目经理应具备国家注册一级消防工程师资格或云南省消防救援总队核发的临时一级消防工程师资格，具相应证书在有效期内；具有5年以上从事消防工程管理工作经验。
（7） 技术负责人(专职工程师)应具有5年以上从事消防设施维保技术管理工作经历（须提供劳动合同证明），具有机电工程类专业高级职称或国家注册一级消防工程师资格，或云南省公安消防总队核发的临时一级消防工程师资格，具相应证书在有效期内。
（8） 在签订合同之日起10日内能够调集人、财、物资源，开始进行消防设施维保工作。
（9） 从事消防设施检测维保的人员，应持有中级（四级）及以上等级证书。
3、 服务要求：消防维保及检测
（1） 维保范围
1、楚雄市人民医院：门诊楼、医技楼、住院楼及地下室；
（2） 消防维修保养检测内容及要求
1、维保内容：
（1）火灾自动报警系统；（2）自动喷水灭火系统；（3）消火栓系统；（4）应急照明及疏散指示系统；（5）气体灭火系统；（6）防排烟系统等装置。（7）以及消防部门规定的其它需要检测的内容。
2、维修保养要求：每月定期对承担维修保养的建筑消防设施全面维修保养和检测一遍，保证其正常运行，并向甲方出具《建筑消防设施维护检查检测记录表》。维修保养期间所涉及的部件更换，须双方认可后的才能安装。
每年提交一份第三方检测机构出具的《建筑消防设施检测评价报告》。
维护保养检测项目明细

	序号
	检 测 项 目
	备注

	1
	消防维护保养检测
	火灾自动报警和消防联动控制系统
	



	2
	
	消防供水系统及室内消火栓系统
	

	3
	
	自动喷水灭火系统
	

	4
	
	气体灭火系统
	

	5
	
	防火卷帘系统与防火门系统
	

	6
	
	防排烟系统
	

	7
	
	应急照明及疏散指示系统
	

	8
	
	其他需要依法检测的项目
	


楚雄市人民医院消防设施维护保养检测面积统计

	序号
	项目
	建筑面积

	1
	门诊楼面积
	11391.43 M2

	2
	医技楼楼面积
	6712.98 M2

	3
	住院楼楼面积
	12072.07 M2

	4
	地下室
	4829.58 M2

	5
	
	

	6
	
	




（3） 主要维保设备清单
原有主要维保设备清单
	序号
	名称
	型号
	数量（个） 

	1
	光电感烟探测器
	海弯公司J丅Y一G3丅
	1131

	2
	感温探测器
	海弯公司J丅W一ZCD一G3N
	148

	3
	手动报警按钮
	海弯J一SAM一GS丅9122A
	145

	
	声光报警器
	海弯JB一QC一GS丅5000
	188

	4
	消火栓按钮
	海弯JSAM一GST9123A
	167

	6
	隔离模块
	
	12

	7
	电话模块
	
	4

	8
	火灾报警控制器
	
	2

	9
	气体灭火控制器
	
	4

	10
	紧急起停按钮
	
	28

	11
	放气指示灯
	
	28

	12
	七氟丙烷灭火装置
	
	26

	13
	喷淋头
	
	4446

	14
	压力开关
	
	7

	15
	水流指示器
	
	26

	16
	湿式报警阀
	
	7

	17
	疏散指示灯
	
	449

	18
	应急照明
	
	473

	19
	未端试水装置
	
	26

	20
	消防水池
	无品牌
	1

	21
	消防水箱
	无品牌
	1

	22
	消防泵
	太平洋制泵公司xBD／30一125GDL
	4

	23
	喷淋泵
	太平洋制泵公司XSD7／20一100GDL
	4

	24
	稳压泵（增压泵）
	 
	2

	25
	室内消火栓
	
	167

	26
	室外消火栓
	
	4

	27
	消防水泵结合器
	
	6

	28
	排烟机
	
	10

	29
	送风机
	
	1

	30
	消防电话插孔
	
	145

	31
	分机电话
	
	7

	32
	防火门
	
	160

	33
	防火卷帘
	
	11

	34
	干粉灭火器
	
	332

	35
	消防电梯
	
	11

	36
	输入模块
	
	139

	37
	输入输出模块
	
	130
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（4） 主要技术参数和性能指标一览表
	项目名称
	消防设施维保
	数量、规模
	1项

	规格型号
	
	实施地点
	楚雄市人民医院新区

	项目
	技术性能指标名称
	维保项目及要求
	允许偏差
	其他相关要求

	主要性能指标
	序
号
	名称
	型号规格
	允许偏差
	1.提供维保服务项目明细，巡检线路，巡检报告样本；
2.消防设备保护装置良好；


	
	1
	火灾自动报警系统及联动设备
	1.对火灾报警系统定期检查和试验。
（1）采用专用检测仪器分期分批试验控测器的动作及确信灯显示.
(2)每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
	向上偏差
	

	
	
	
	2.消防联动设备作定期检查和试验.
(1)每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次;
(2)每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
(3)每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
(4)每年对消防通迅设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
(5)每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
	向上偏差
	

	
	
	
	3.对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修
	向上偏差
	

	
	
	
	4.对火灾自动报警系统的故障进行维修。
	向上偏差
	

	
	
	
	5.对火灾自动报警系统的消防通讯线路
消防主机电源检查及消防主机接地线路
帮障的检查及维修。
	向上偏差
	

	
	2
	消火栓系统
	1.每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
	向上偏差
	

	
	
	
	2.每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
	向上偏差
	

	
	
	
	3.每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
	向上偏差
	

	
	
	
	4.每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
	向上偏差
	

	
	
	
	5.每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
	向上偏差
	

	
	3
	自动喷水灭火系统
	1.每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处理工作状态。
	向上偏差
	

	
	
	
	2.每月对喷淋水泵进行启动动转试验1次。
	向上偏差
	

	
	
	
	3.每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。
	向上偏差
	

	
	
	
	4.每季对温式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证温式报警的供水能力。
	向上偏差
	

	
	
	
	5.每半年利用未端试水装置对水流指示器进行试验。
	向上偏差
	

	
	
	
	6.每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及水防气压给水设备的压力进行检查。
	向上偏差
	

	
	4
	防火分区
	每季度手动或自动启动启停防火卷帘门，检查其性能。
	向上偏差
	

	
	5
	防排烟系统
	1.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
	向上偏差
	

	
	
	
	2.每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
	向上偏差
	

	
	
	
	3.每半年手动或自动打开排烟阀、启停送风机、排烟机，检查其性能。
	向上偏差
	

	
	6
	气体灭火系统
	每月对七氟丙烷灭火系统进行外观及压力检查；每半年对七氟丙烷灭火系统进行联动试验。
	向上偏差
	

	
	8
	应急照明疏散指示
	例行检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
	向上偏差
	

	
	
	
	每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
	向上偏差
	

	
	
	其他
	每年配合开展一次火灾应急演练,对相关职员工进行消防培训。
	向上偏差
	

	一般性能指标
	1
	其它配件
	消防维保相关设备及用品等
	向上偏差
	

	
	2
	维保质量要求
	应符合国家及行业现行相关标准、规范、规程的要求，应确保维保的消防系统运用安全、可靠。
	向上偏差
	

	
	3
	巡检报告
	提供符合国家消防设施设备规定的消防设备检修及巡视记录
	
	

	
	4
	消防设备检测
	提供符合国家消防设施设备规定的消防设备检测记录
	
	

	
	5
	人员培训
	提供人员培训，配合做好应急演练
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4、 商务条件
付款方式：合同生效之日起，收到正规发票十五日内支付合同总价的50%，剩余50%在服务期满，经归口管理部门对服务评价，认真按照合同约定履行完服务的，服务优秀的，在收到正规发票十五日内支付合同总价的50%，服务一般的在收到正规发票十五日内支付合同总价的25%，情节严重者将停止货款付出并追究其违约责任、经济补偿责任。
5、 其它要求
（1） 维护保养所需要更换的配件全部由采购人提供，成交供应商维护保养时发现若需要更换配件必须告知采购人经双方现场查验后决定。供应商需按照采购人提供的主要消防设施配件清单投报价格(见下表)，在维保期内，消防设施配件和元器件采购等费用先由成交供应商垫付，最终由采购人按照市场核定的价格支付货款，支付货款单价不得高于供应商最终所报的配件报价。（维保过程中更换配件及元器件需所在区域消防管理人员签字并确认，以便存档备查）  
主要消防设施配件清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	最高限价
	备注

	1
	点型感烟探测器
	
	只
	200元/只
	

	2
	点型感温探测器
	
	只
	200元/只
	

	3
	手动火灾报警按钮
	
	只
	220元/只
	

	4
	消火栓按钮
	
	只
	220元/只
	

	5
	声光报警器
	
	只
	300元/只
	

	6
	输入模块
	
	只
	260元/只
	

	7
	输入输出模块
	
	只
	350元/只
	

	8
	紧急启停按钮
	
	只
	220元/只
	

	9
	放气指示灯
	
	只
	300元/只
	

	10
	洒水喷淋头
	
	只
	45元/只
	

	11
	室内消火栓栓头
	
	只
	120元/只
	

	12
	末端试水铜球阀
	
	只
	35元/只
	

	13
	消防水带
	
	条
	160元/条
	

	14
	直流水枪
	
	只
	45元/只
	

	15
	末端试水压力表
	
	套
	42元/套
	


注：此表只报价格单价总体下浮率，且价格下浮率参与评审，不计入投标总价。
1.1 维保期限： 12 个月
（2） 当成交供应商接到采购人故障通知或电话通知时，必须在30分钟内赶到故障现场对该故障进行排除，必须在采购人规定时间内排除完毕。若因排故不及时产生的后果成交供应商还应承担不及时维修发生的责任。
（3） 成交供应商应至少派遣维保人员2名为采购人提供维保检测服务，提供拟投入本项目的至少2名具备中级技能及以上等级职业资格证书复印件（有效原件提交审查）。定期维护保养本采购项目内的建筑消防设施，每月如实出具《建筑消防设施维护保养报告书》，并抄送当地公安消防机构备案。
（4） 做好消防设施建档工作，及时更新资料。
（5） 有责任和义务配合采购人及上级部门组织的消防检查、培训、宣传及其他消防相关工作。
（6） 全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从楚雄市消防管理部门的各项技术和管理要求。
（7） 消防设施维保单位需每月把维保情况书面报表向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运转状况良好。
（8） 消防系统和设备发生故障，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。
（9） 
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（10） 消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计要求及使用效果。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为维护保养不善造成）将有维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。
（11） 维保质量标准参照国家和云南省、楚雄市现行法律法规和行业标准，必须满足相关部门及质量管理所需的检验要求。
（12） 依据项目维保特点及要求，配备满足维保项目要求的管理、技术人员及足够的设备。
（13） 参与维保施工人员必须具有相应的专业上岗资格证书，拆卸、搬运和安装过程中不得损坏其他公共设施及个人财产，做到文明施工，工完场清。正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。
（14） 维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空作业必须佩戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保过程中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。
（15） 报价人需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并有针对性制定维保方案和实施方案，对于采购人提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，报价单位应按规范要求给予补充完善。
（16） 维保单位未按采购要求落实每月的检测、检查工作，采购人将进行经济处罚（每次扣除合同总金额的5%-10%，扣除具体双方合同中约定）。因维保不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况想维保单位追索赔偿。
（17） 维保单位对消防设施做功能试验检测前，必须提前10天以书面形式告知采购人，履行相关程序并获得采购人签字认可后，在双方共同见证下方可实施。
（18） 该项目不允许转包、分包。采购人发现成交供应商进行转包、分包的，有权单方解除合同，取消成交供应商实施项目资格。成交供应商除赔偿损失外，还须向采购人支付项目合同总价款10%的违约金。
注：
1． 供应商应当在报价文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；供应商应踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果；
2． [bookmark: _GoBack]如对本采购文件有任何疑问或要求澄清，请按本采购文件的规定提出，否则视同理解和接受。
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